589

11.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 07 июля 2014 г. № 1579 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков»

В целях обеспечения для абонентов доступности теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова постановляет:

1. Внести в приложение «Схема теплоснабжения г. Пскова», утвержденное постановлением Администрации города Пскова от 07.07.2014 № 1579, следующие изменения:

1) таблицу 6 «Договорная тепловая нагрузка потребителей г. Пскова по состоянию на начало 2018 г. и динамика её изменения с года утверждения базовой версии» раздела 1.2. «Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование теплоисточника | Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Отопление, Гкал/ч |  | Вентиляция, Гкал/ч |  | ГВСср, Гкал/ч |  | Технологическая нагрузка (пар), Гкал/ч |  | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | сумма за 4 года | средний за 4 года лет | % |
| Котельные МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12 | совместно с кот. №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53 | 0,98 | 1,16 | 0,94 | 1,12 |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,18 | 0,05 | 18,9% |
| 3 | Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а | 12,89 | 18,10 | 9,75 | 11,19 | 1,72 | 5,48 | 1,42 | 1,44 |  |  | 5,21 | 1,30 | 40,4% |
| 4 | Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,1% |
| 5 | Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а | 14,14 | 14,11 | 12,08 | 12,09 |  |  | 2,06 | 2,02 |  |  | -0,03 | -0,01 | -0,2% |
| 6 | Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | -0,1% |
| 7 | Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а | 2,11 | 2,14 | 1,91 | 1,94 |  |  | 0,20 | 0,20 |  |  | 0,03 | 0,01 | 1,2% |
| 8 | Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3 | 218,96 | 256,11 | 188,19 | 212,46 | 10,48 | 17,10 | 20,29 | 26,54 |  |  | 37,15 | 9,29 | 17,0% |
| 19 | Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24 | 14,85 | 23,15 | 12,63 | 18,57 |  |  | 2,23 | 4,59 |  |  | 8,30 | 2,08 | 55,9% |
| 10 | Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А | 8,72 | 7,81 | 7,05 | 6,29 | 0,11 | 0,04 | 1,56 | 1,49 |  |  | -0,91 | -0,23 | -10,4% |
| 11 | Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а | 31,11 | 33,90 | 26,08 | 28,49 | 1,45 | 1,67 | 3,58 | 3,74 |  |  | 2,79 | 0,70 | 9,0% |
| 12 | Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33 | 19,18 | 17,61 | 16,87 | 15,66 | 0,41 | 0,41 | 1,35 | 0,99 | 0,55 | 0,55 | -1,57 | -0,39 | -8,2% |
| 13 | Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14 | Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б | 4,50 | 4,53 | 4,13 | 4,07 |  |  | 0,37 | 0,45 |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,7% |
| 15 | Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65 | 0,58 | 0,58 | 0,50 | 0,50 |  |  | 0,08 | 0,08 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 16 | Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б | 8,07 | 12,66 | 7,32 | 11,10 | 0,08 | 0,18 | 0,68 | 1,37 |  |  | 4,59 | 1,15 | 56,9% |
| 17 | Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км | совместно с кот. №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63 | 2,07 | 2,09 | 2,00 | 1,92 |  |  | 0,07 | 0,17 |  |  | 0,02 | 0,01 | 1,1% |
| 19 | Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5 | 159,33 | 198,41 | 131,18 | 152,98 | 2,08 | 9,83 | 26,07 | 35,59 |  |  | 39,08 | 9,77 | 24,5% |
| 20 | Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2 | 0,91 | 0,65 | 0,91 | 0,65 |  |  |  |  |  |  | -0,26 | -0,06 | -28,4% |
| 21 | Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43 | совместно с кот. №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3 | 10,50 | 10,97 | 9,98 | 10,44 |  | 0,05 | 0,52 | 0,48 |  |  | 0,47 | 0,12 | 4,5% |
| 23 | Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А | 17,23 | 16,59 | 15,02 | 14,37 |  |  | 2,21 | 2,21 |  |  | -0,65 | -0,16 | -3,7% |
| 24 | Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А | 0,19 | 0,23 | 0,16 | 0,19 |  |  | 0,02 | 0,04 |  |  | 0,04 | 0,01 | 22,5% |
| 25 | Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124 | 0,00 | совместно с кот. №10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14 | 8,94 | 7,02 | 6,85 | 5,67 |  | 0,34 | 2,09 | 1,01 |  |  | -1,92 | -0,48 | -21,4% |
| 27 | Котельная №28 по адресу: Германа, 34 | 0,83 | 1,07 | 0,76 | 1,00 |  |  | 0,06 | 0,07 |  |  | 0,24 | 0,06 | 29,2% |
| ИТОГО по МП «ПТС» |  | 536,78 | 629,65 | 454,23 | 509,58 | 16,33 | 35,11 | 64,69 | 82,52 | 1,55 | 1,55 | 92,72 | 23,18 | 12,8% |

»;

2) исключить из таблицы 7 «Определение фактической нагрузки котельных МП «ПТС» в горячей воде» раздела 1.2. «Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе» строку 7 «Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54»;

3) таблицу 9 «Значения потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии» раздела 1.2. «Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование теплоисточника | Потребление тепловой энергии за год в целом, Гкал |  |  |  |  | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12 | 182300 | 182602 | 201586 | 204543 | 226095 | 136519 | 122155 | 145695 | 151632 | 166352 |
| 2 | Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53 | 1847 | 1703 | 1425 | 1056 | 1181 | 1383 | 1139 | 1030 | 783 | 869 |
| 3 | Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а | 20743 | 20876 | 20213 | 21950 | 22636 | 15534 | 13965 | 14609 | 16272 | 16655 |
| 4 | Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49 | 728 | 740 | 689 | 806 | 761 | 728 | 740 | 689 | 806 | 761 |
| 5 | Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а | 24537 | 24496 | 28973 | 28900 | 28996 | 18375 | 16387 | 20940 | 21424 | 21334 |
| 6 | Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9 | 772 | 692 | 642 | 863 | 779 | 772 | 692 | 642 | 863 | 779 |
| 7 | Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а | 3585 | 3754 | 4627 | 4692 | 4428 | 2685 | 2511 | 3344 | 3478 | 3258 |
| 8 | Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3 | 401263 | 407455 | 457393 | 484571 | 485353 | 300493 | 272574 | 330579 | 359222 | 357104 |
| 9 | Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24 | 22131 | 23921 | 27011 | 28468 | 29338 | 16573 | 16003 | 19522 | 21104 | 21586 |
| 10 | Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А | 14048 | 13758 | 17161 | 17925 | 17708 | 10520 | 9204 | 12403 | 13288 | 13029 |
| 11 | Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а | 57640 | 56721 | 59743 | 62372 | 62246 | 43165 | 37945 | 43179 | 46238 | 45798 |
| 12 | Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33 | 40905 | 42792 | 50463 | 50153 | 51330 | 30633 | 28627 | 36472 | 37179 | 37767 |
| 13 | Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23 | 1042 | 1066 | 1145 | 1091 | 1136 | 1042 | 1066 | 1145 | 1091 | 1136 |
| 14 | Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б | 9240 | 9190 | 9290 | 9338 | 9604 | 6919 | 6148 | 6714 | 6923 | 7066 |
| 15 | Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65 | 1545 | 1579 | 1336 | 1107 | 1098 | 1157 | 1057 | 965 | 821 | 808 |
| 16 | Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б | 26299 | 26768 | 32455 | 31665 | 32630 | 19695 | 17907 | 23457 | 23474 | 24008 |
| 17 | Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км | 16395 | 16422 | 34595 | 35848 | 41603 | 12277 | 10986 | 25003 | 26575 | 30610 |
| 18 | Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63 | 3937 | 3877 | 3873 | 3512 | 4134 | 2948 | 2594 | 2799 | 2604 | 3041 |
| 19 | Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5 | 133354 | 133574 | 160121 | 182272 | 166299 | 99864 | 89357 | 115727 | 135122 | 122357 |
| 20 | Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2 | 1052 | 1014 | 930 | 934 | 929 | 1052 | 1014 | 930 | 934 | 929 |
| 21 | Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43 |  |  |  | 438 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1497 |
| 22 | Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3 | 16717 | 16227 | 17269 | 18121 | 17898 | 12518 | 10855 | 12481 | 13433 | 13169 |
| 23 | Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А | 25426 | 25431 | 29054 | 29878 | 30125 | 19041 | 17012 | 20998 | 22149 | 22165 |
| 24 | Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А | 560 | 519 | 512 | 601 | 605 | 419 | 347 | 370 | 446 | 445 |
| 25 | Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124 | 15715 | 16986 | 18645 | 18205 | 19820 | 11768 | 11363 | 13476 | 13496 | 14583 |
| 26 | Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14 | 4757 | 11470 | 15692 | 16242 | 15606 | 3562 | 7673 | 11342 | 12041 | 11482 |
| 27 | Котельная №28 по адресу: Германа, 34 |  |  |  |  | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| ИТОГО по МП «ПТС» |  | 1023536 | 1043633 | 1194841 | 1255553 | 1275056 | 769642 | 699318 | 864511 | 931722 | 939089 |

»;

4) исключить из таблицы 15 «Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Псков» подраздела 2.1. «Радиусы эффективного теплоснабжения основных теплоисточников» раздела 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» строку 7 «Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54»;

5) исключить из подраздела 2.2. «Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии» раздела 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» слова «Зона действия котельной №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54»;

6) из таблицы 17 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей» подраздела 3.1. «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей» раздела 3 «Перспективные балансы теплоносителя» исключить строки следующего содержания:

«

| Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Доля резерва | % | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |

»;

7) из таблицы 18 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения» подраздела 3.2. «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения» раздела 3 «Перспективные балансы теплоносителя» исключить строки следующего содержания:

«

| Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Доля резерва | % | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |

»;

8) исключить из подраздела 4.2. «Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» слова «Мероприятия по котельной №7 МП «ПТС»;

9) таблицу 23 «Перечень мероприятий по модернизации вспомогательного оборудования котельных, с целью сокращения физического износа» подраздела 4.3. «Предложения по техническому перевооружению котельных с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия | Стоимость в текущих ценах, млн. руб. (без НДС) | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена тяго-дутьевого оборудования котла №4 ДКВР(В)6,5-150/70 на котельной №13 | 0,442 | 2019 | 2019 |
| Замена тяго-дутьевого оборудования котла №1 ДКВР6,5-13 на котельной №13 | 0,442 | 2020 | 2020 |
| Замена тяго-дутьевого оборудования котла №2 ДКВР6,5-13 на котельной №13 | 0,442 | 2021 | 2021 |
| Замена тяго-дутьевого оборудования котла №1 КВГ-7,56 на котельной №5 | 0,124 | 2020 | 2020 |
| Замена тяго-дутьевого оборудования на котельной №19 Л.Поземского, 63 | 0,106 | 2019 | 2019 |
| Замена тяго-дутьевого оборудования на котельной №23 Волкова, 3 | 0,150 | 2020 | 2020 |
| Замена тяго-дутьевого оборудования на котельной №23 Волкова, 3 | 0,150 | 2023 | 2023 |
| Замена тяго-дутьевого оборудования котла №3 ПТВМ-100 на котельной №9 Инженерная, 3 | 0,267 | 2022 | 2022 |
| Замена тяго-дутьевого оборудования котла №1 ПТВМ-100 на котельной №9 Инженерная, 3 | 0,267 | 2023 | 2023 |
| Замена фильтра ХВП Na-катионитового ФИПа 1-2,0-0,6Na-1шт. на котельной №9 | 0,609 | 2020 | 2020 |
| Замена фильтра ХВП I-ступени типа ФИПа I-2,0-0,6Na на котельной №9 | 0,609 | 2019 | 2019 |
| Замена фильтра ХВП Na-катионитового ФИПа 1-2,0-0,6Na-1шт. на котельной №9 | 0,609 | 2021 | 2021 |
| Замена фильтра ХВП Na-катионитового ФИПа 1-2,0-0,6Na-1шт. на котельной №9 | 0,609 | 2022 | 2022 |
| Замена Na-катионитового фильтра Ду1000 на котельной №14 | 0,209 | 2019 | 2019 |
| Замена Na-катионитового фильтра Ду1000 №2 на котельной №13 Народная, 33 | 0,288 | 2022 | 2022 |
| Замена Na — катионитового фильтра Ду1500 №1 на котельной №20 Гаражный пр., 5 | 1,034 | 2021 | 2021 |
| Замена Na — катионитового фильтра Ду1500 №1 на котельной №20 Гаражный пр., 5 | 1,016 | 2022 | 2022 |
| Замена ВВП охладителей конденсата от паровых блоков подогревателей сетевой воды №1, №2, №3 | 0,698 | 2019 | 2019 |
| Замена подогревателя ПП-1-76-0,7-II на ПТГ-1,8-6,3-12/2 на котельной №9 Инженерная, 3 | 0,591 | 2021 | 2021 |
| Замена подогревателей ПП-1-76-0,7-II на ПТГ-1,8-6,3-12/2 на котельной №9 Инженерная, 3 | 1,181 | 2022 | 2022 |
| Замена аккумуляторной емкости для воды V=75м3 на котельной №8 Боровая, 26А | 2,164 | 2021 | 2021 |
| Замена пароводоподогревателя ПП1-53-0,7 ДКВР 6,5/13 №1 на котельной №13 | 0,125 | 2019 | 2019 |
| Установка теплообменника НН14ТС для подогрева хим очищенной воды на котельной №12 | 0,086 | 2020 | 2020 |
| Замена сетевого насоса на котельной №10 Ижорского бат., 24 | 0,208 | 2019 | 2019 |
| Замена насосов котлового контура CDM200-210 на котельной №11 по ул. Военный городок «Кресты», 129А | 0,083 | 2019 | 2019 |
| Замена насосов котлового контура CDM200-210 на котельной №11 по ул. Военный городок «Кресты», 129А | 0,083 | 2020 | 2020 |
| Замена сетевых насосов 1Д315-50-2шт. на котельной №11 по ул. Военный городок «Кресты», 129А | 0,156 | 2020 | 2020 |
| Замена сетевых насосов 1Д315-50-2шт. на котельной №11 по ул. Военный городок «Кресты», 129А | 0,156 | 2021 | 2021 |
| Замена зимних сетевых насосов NK80-200/209-2шт. на котельной №15 по ул. Ленинградское ш., 11б | 0,107 | 2019 | 2019 |
| Замена зимних сетевых насосов NK80-200/209-2шт. на котельной №15 по ул. Ленинградское ш., 11б | 0,107 | 2020 | 2020 |
| Замена сетевых насосов К80-50-200-3шт. на котельной №16 по ул. Ленинградское ш., 65 | 0,137 | 2019 | 2019 |
| Замена сетевых насосов КМ65-50-160-1шт. на котельной №6 по ул. Пригородная, 9 | 0,027 | 2019 | 2019 |
| Замена сетевого насоса 1Д500-63 №1 на котельной №13 Народная, 33 | 0,364 | 2021 | 2021 |
| Замена циркуляционных насосов ГВС с ЧП К80-50-200-2шт. на котельной №27 по ул. Солнечная, 14 | 0,047 | 2019 | 2019 |
| Замена циркуляционных насосов ГВС с ЧП К80-50-200-2шт. на котельной №27 по ул. Солнечная, 14 | 0,047 | 2020 | 2020 |
| Замена сетевого насоса Д630-90 на котельной №1 Гаражный пр., 12 | 0,587 | 2020 | 2020 |
| Замена сетевого насоса Д500-63 на котельной №12 Конная, 8А | 0,414 | 2020 | 2020 |
| Замена сетевого насоса 1Д500-63 на котельной №13 | 0,365 | 2020 | 2020 |
| Замена сетевого насоса 1Д500-63 на котельной №13 | 0,365 | 2019 | 2019 |
| Замена летнего сетевого насоса на котельной №9 | 0,453 | 2019 | 2019 |
| Замена насоса ГВС КМ80-50-200 на котельной №5 | 0,050 | 2020 | 2020 |
| Замена насоса ГВС КМ100-65-200 на котельной №5 Чехова, 4а | 0,062 | 2019 | 2019 |
| Замена насоса ГВС КМ100-65-200 на котельной №5 Чехова, 4а | 0,069 | 2022 | 2022 |
| Замена насоса ГВС КМ80-50-200 на котельной №5 | 0,054 | 2019 | 2019 |
| Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной №24 М.Горького, 21А | 0,503 | 2020 | 2020 |
| Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной №24 М.Горького, 21А | 0,503 | 2021 | 2021 |
| Замена подпиточного насоса КМ65-50-160 на котельной №24 М.Горького, 21А | 0,050 | 2019 | 2019 |
| Замена насоса хол.воды КМ65-50-160 на котельной №24 М.Горького, 21А | 0,050 | 2020 | 2020 |
| Замена насоса хол.воды КМ65-50-160 на котельной №5 | 0,050 | 2019 | 2019 |
| Замена насоса городской воды КМ65-50-160 на котельной №13 Народная, 33 | 0,025 | 2022 | 2022 |
| Замена насоса холодной воды на котельной №14 | 0,030 | 2020 | 2020 |
| Замена солевого насоса Х50-32 на котельной №13 Народная, 33 | 0,077 | 2019 | 2019 |
| Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/TEL-10-20/1000 — 2шт. на котельной №9 Инженерная, 3 | 0,780 | 2019 | 2019 |
| Замена задвижки Ду600 Ру25 котла ПТВМ-100 №2 на затвор дисковый Ду600 Ру25 -1шт. На котельной №9 Инженерная, 3 | 0,663 | 2019 | 2019 |
| Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/TEL-10-20/1000 — 2шт. на котельной №9 Инженерная, 3 | 0,780 | 2020 | 2020 |
| Замена задвижки Ду600 Ру25 котла ПТВМ-100 №3 на затвор дисковый Ду600 Ру25 -1шт. На котельной №9 Инженерная, 3 | 0,663 | 2020 | 2020 |
| Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/TEL-10-20/1000 — 2шт. на котельной №9 Инженерная, 3 | 0,780 | 2021 | 2021 |
| Замена задвижки Ду600 Ру25 котла ПТВМ-100 №1 на затвор дисковый Ду600 Ру25 -1шт. На котельной №9 Инженерная, 3 | 0,663 | 2021 | 2021 |
| Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/TEL-10-20/1000 — 2шт. на котельной №9 Инженерная, 3 | 0,780 | 2022 | 2022 |
| Замена задвижки Ду600 Ру25 котла ПТВМ-100 №2 на затвор дисковый Ду600 Ру25 -1шт. На котельной №9 Инженерная, 3 | 0,663 | 2022 | 2022 |
| Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/TEL-10-20/1000 — 2шт. на котельной №9 Инженерная, 3 | 0,780 | 2022 | 2022 |
| Техническое перевооружение котельной №2 с установкой клапана автоматического отключения и термозапорного клапана на вводе газа в котельную | 0,242 | 2019 | 2019 |
| Техническое перевооружение котельной №22 с установкой клапана автоматического отключения и термозапорного клапана на вводе газа в котельную | 0,247 | 2019 | 2019 |
| Техническое перевооружение котельной №28 с установкой клапана автоматического отключения и термозапорного клапана на вводе газа в котельную | 0,158 | 2019 | 2019 |
| Техническое перевооружение котлов ДКВР(В)10-13-110 №1, №2 с устройством аппаратно — программного комплекса управления (АПКУ) на каждом котле на котельной №27 | 7,251 | 2020 | 2020 |
| ИТОГО | 31,897 |  |  |

»;

10) исключить из таблицы 24 «Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Пскова» подраздела 4.8. «Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» подпункт 7 «Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54»;

11) исключить из таблицы 37 «Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих в административных границах г. Пскова», таблицы 38 «Реестр зон деятельности ЕТО в административных границах г. Пскова», таблицы 39 «Предложения по присвоению статуса ЕТО на территории г. Пскова» раздела 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)» слова «Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54»;

12) из раздела 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» слова «Котельной №7 по ул. Советской Армии, 54 с передачей нагрузки на новую БМК;» исключить;

13) изложить таблицу 40 «Целевые показатели эффективности котельных» раздела 11 «Базовые целевые показатели» в следующей редакции:

«

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  | 1 | Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 32,7 | 9,9 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17,3% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
| Теплоисточник № |  | 2 | Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 14,1% | 14,1% | 14,1% | 14,1% | 14,1% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 12,6 | 13,6 | 13,9 | 18,9 | 23,9 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 169,17 | 169,17 | 169,17 | 163,05 | 163,05 | 156,92 | 156,92 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 169,17 | 169,17 | 169,17 | 163,05 | 163,05 | 156,92 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,685 | 0,675 | 0,675 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% |
| Теплоисточник № |  | 3 | Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 1,0 | 6,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 156,92 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,463 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,240 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,239 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 22,9% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,4% |
| Теплоисточник № |  | 4 | Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 4,0 | 9,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 226,49 | 226,49 | 226,49 | 226,49 | 226,49 | 226,49 | 156,92 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,012 | 0,012 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 226,49 | 226,49 | 226,49 | 226,49 | 226,49 | 226,49 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,8% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 20,3% | 20,3% |
| Теплоисточник № |  | 5 | Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 37,0 | 2,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,153 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,4% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% |
| Теплоисточник № |  | 6 | Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 4,1% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 13,0 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 18,4 | 23,4 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 32,7% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% |
| Теплоисточник № |  | 8 | Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 39,4% | 39,4% | 39,4% | 39,4% | 39,4% | 39,4% | 39,4% | 39,4% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 16,0 | 9,3 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 10,3 | 15,3 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 165,51 | 161,22 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 165,51 | 161,22 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,303 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 9,4% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% |
| Теплоисточник № |  | 9 | Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 364,1 | 364,1 | 364,1 | 364,1 | 364,1 | 364,1 | 364,1 | 364,1 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 34,1 | 35,1 | 36,1 | 37,1 | 38,1 | 39,1 | 21,9 | 15,2 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,11 | 159,11 | 159,11 | 159,11 | 159,11 | 158,70 | 156,92 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 7,107 | 7,329 | 7,466 | 7,717 | 7,947 | 8,172 | 8,084 | 8,101 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 159,11 | 159,11 | 159,11 | 159,11 | 159,11 | 158,70 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 21,5 | 20,9 | 20,9 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,524 | 0,528 | 0,531 | 0,536 | 0,540 | 0,545 | 0,581 | 0,583 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,6% | 14,8% | 15,0% | 15,4% | 15,7% | 16,0% | 15,2% | 15,3% |
| Теплоисточник № |  | 10 | Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 23,0 | 23,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 22,3 | 22,3 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 3,3% | 3,3% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 12,3 | 17,3 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 162,78 | 162,78 | 162,78 | 162,78 | 162,78 | 160,61 | 156,92 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,369 | 0,449 | 0,524 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,634 | 0,634 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 162,78 | 162,78 | 162,78 | 162,78 | 162,78 | 160,61 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,514 | 0,674 | 0,674 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,618 | 0,618 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,9% | 17,1% | 19,8% | 21,7% | 21,7% | 21,7% | 21,8% | 21,8% |
| Теплоисточник № |  | 11 | Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 22,0 | 27,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,273 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17,5% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% |
| Теплоисточник № |  | 12 | Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 45,0 | 45,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 43,1 | 43,1 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 4,2% | 4,2% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 4,3 | 5,3 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,49 | 158,49 | 158,49 | 158,49 | 157,88 | 157,88 | 156,92 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,796 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 158,49 | 158,49 | 158,49 | 158,49 | 157,88 | 157,88 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,194 | 0,207 | 0,224 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 22,1% | 22,4% | 22,4% | 22,4% | 22,4% | 22,4% | 19,4% | 19,4% |
| Теплоисточник № |  | 13 | Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 28,1 | 28,1 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 28,0 | 28,0 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 0,3% | 0,3% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 48,7 | 49,7 | 50,7 | 51,7 | 52,7 | 53,7 | 0,0 | 5,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 160,73 | 160,73 | 160,73 | 160,05 | 160,05 | 159,04 | 156,92 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 160,73 | 160,73 | 160,73 | 160,05 | 160,05 | 159,04 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 18,2 | 18,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,402 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 24,7% | 25,1% | 25,1% | 25,1% | 25,1% | 25,1% | 22,7% | 22,7% |
| Теплоисточник № |  | 14 | Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 0,0% | 0,0% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 183,85 | 183,85 | 183,85 | 183,85 | 183,85 | 183,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 183,85 | 183,85 | 183,85 | 183,85 | 183,85 | 183,85 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,529 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 9,2% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № |  | 15 | Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 36,9% | 36,9% | 36,9% | 36,9% | 36,9% | 36,9% | 36,9% | 36,9% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 17,0 | 18,0 | 13,0 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 14,8 | 19,8 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 163,73 | 163,73 | 163,73 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 163,73 | 163,73 | 163,73 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,277 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,5% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% |
| Теплоисточник № |  | 16 | Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,7% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № |  | 17 | Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 17,0 | 22,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,342 | 0,342 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,421 | 0,421 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,172 | 0,191 | 0,188 | 0,206 | 0,224 | 0,242 | 0,253 | 0,253 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 27,2% | 27,6% | 31,1% | 31,1% | 31,1% | 31,1% | 32,3% | 32,3% |
| Теплоисточник № |  | 18 | Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 45,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 40,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 11,1% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 32,3 | 16,8 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 157,73 | 157,73 | 157,73 | 157,73 | 157,73 | 157,73 | 157,73 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,486 | 0,568 | 0,646 | 0,719 | 0,860 | 1,029 | 1,276 | 1,276 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 157,73 | 157,73 | 157,73 | 157,73 | 157,73 | 157,73 | 157,73 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,6% | 8,8% | 9,9% | 10,9% | 12,9% | 15,2% | 18,6% | 18,6% |
| Теплоисточник № |  | 19 | Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 27,8% | 27,8% | 27,8% | 27,8% | 27,8% | 27,8% | 27,8% | 0,0% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 33,9 | 0,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 182,01 | 182,01 | 182,01 | 182,01 | 182,01 | 182,01 | 182,01 | 0,00 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,071 | 0,074 | 0,000 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 182,01 | 182,01 | 182,01 | 182,01 | 182,01 | 182,01 | 182,01 | 0,00 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 0,0 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,175 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,150 | 0,146 | 0,000 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,6% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 12,4% | 12,7% | 0,0% |
| Теплоисточник № |  | 20 | Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 79,5 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 19,7% | 6,5% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 33,7 | 2,8 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 157,12 | 157,12 | 157,12 | 157,12 | 157,12 | 157,12 | 157,12 | 157,12 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 157,12 | 157,12 | 157,12 | 157,12 | 157,12 | 157,12 | 157,12 | 157,12 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,807 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 25,7% | 26,1% | 26,1% | 26,1% | 26,1% | 26,1% | 25,5% | 24,9% |
| Теплоисточник № |  | 21 | Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 18,0 | 23,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 157,82 | 157,82 | 157,82 | 157,82 | 157,82 | 157,82 | 157,82 | 157,82 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 157,82 | 157,82 | 157,82 | 157,82 | 157,82 | 157,82 | 157,82 | 157,82 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,457 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,3% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| Теплоисточник № |  | 22 | Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 20,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 20,0 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 0,0% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 44,0 | 1,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 156,92 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,619 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 20,3 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 5,1% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 17,6% |
| Теплоисточник № |  | 23 | Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 0,0 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 0,0% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 40,0 | 0,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,70 | 158,70 | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 0,00 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,000 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 158,70 | 158,70 | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 0,00 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 17,3 | 17,3 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,0 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,256 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,262 | 0,000 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,1% | 15,3% | 15,3% | 15,3% | 15,3% | 15,3% | 15,3% | 0,0% |
| Теплоисточник № |  | 24 | Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 39,0 | 2,7 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,69 | 158,69 | 154,53 | 154,53 | 154,53 | 154,53 | 154,53 | 154,53 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,440 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,478 | 0,478 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 158,69 | 158,69 | 154,53 | 154,53 | 154,53 | 154,53 | 154,53 | 154,53 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,203 | 0,200 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,193 | 0,193 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,5% | 20,8% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,5% | 21,5% |
| Теплоисточник № |  | 25 | Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 26,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 6,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № |  | 26 | Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 11,4 | 16,4 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,223 | 0,259 | 0,296 | 0,332 | 0,368 | 0,368 | 0,554 | 0,622 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,2% | 20,5% | 17,2% | 15,2% | 16,7% | 16,7% | 24,3% | 27,1% |
| Теплоисточник № |  | 27 | Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 14,4 | 14,4 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,3 | 14,3 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 0,8% | 0,8% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 2,2 | 7,2 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,80 | 159,80 | 159,80 | 158,89 | 158,89 | 158,89 | 156,92 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 159,80 | 159,80 | 159,80 | 158,89 | 158,89 | 158,89 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,215 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,7% | 13,9% | 13,9% | 13,9% | 13,9% | 13,9% | 14,9% | 14,9% |
| Теплоисточник № |  | 28 | Котельная №28 по адресу: Германа, 34 - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 52,6% | 52,6% | 52,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 12,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,191 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,3% | 4,4% | 4,4% | 18,9% | 18,9% | 18,9% | 18,9% | 18,9% |
| Теплоисточник № |  | - | Котельная №29 по адресу: ул. Труда, 26в - МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 7,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,45 | 153,45 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,447 | 0,447 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,92 | 156,92 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,348 | 0,348 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,1% | 14,1% |
| Котельные МП «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 988,2 | 1002,8 | 1006,8 | 1005,9 | 1005,9 | 1005,9 | 1040,8 | 1036,8 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 843,1 | 857,9 | 861,9 | 866,2 | 866,2 | 866,2 | 901,1 | 911,5 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 14,8% | 14,6% | 14,5% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 13,4% | 12,1% |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 29,6 | 30,5 | 31,2 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 23,3 | 12,0 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,3 | 159,3 | 159,2 | 159,1 | 159,1 | 158,8 | 157,6 | 157,1 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч | 16,272 | 16,872 | 17,272 | 17,872 | 18,272 | 18,672 | 19,572 | 19,872 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 159,3 | 159,3 | 159,2 | 159,1 | 159,1 | 158,8 | 157,6 | 157,1 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,0 | 19,6 | 19,6 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,375 | 0,380 | 0,380 | 0,384 | 0,385 | 0,385 | 0,388 | 0,387 |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,8% | 16,8% | 17,0% | 17,3% | 17,6% | 17,9% | 17,7% | 17,9% |

»;

14) из таблицы 41 «Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия источников» раздела 11 «Базовые целевые показатели» исключить строки следующего содержания:

«

| Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 316,0 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 |
| через изоляционный конструкции теплопроводов | тыс. Гкал | 268,2 | 272,2 | 272,2 | 272,2 | 272,2 | 272,2 | 272,2 | 272,2 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| с утечкой теплоносителя | тыс. Гкал | 47,8 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Потери теплоносителя | тыс. м3 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 |
| то же в % от циркуляции теплоносителя | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/Гкал | 0,205 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/Гкал | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей | град. Цельсия | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч. | град. Цельсия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативная | град. Цельсия | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | град. Цельсия | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику | м2/Гкал/ч | 79,93 | 79,93 | 79,93 | 79,93 | 79,93 | 79,93 | 79,93 | 79,93 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Е.Н. Жгут.

Глава Администрации города Пскова                                        А.Н. Братчиков